## 1_TBE Sheet
Technical Bid Evaluation
PROJECT : HYUNDAI STEEL DANGJIN CCPP
Bidder :
No | Description | Specification | Bidder's Proposal | HEC's Comment | Gr. | Remarks
MOTOR OPERATING VALVE (BUTTERFLY)
1 | General Requirement
1.1 | Delivery | Within X months after receipt of P/O 도서 승인 후 실제 가능 납기 제시 요함. 납기 및 납품 조건은 상업 계약서 내용에 따르며, 그 내용은 아래와 같다. 납품 예정일은 계약서 상에 명기된 날짜로 하되, 설치예정위치가 설치 가능 상태일 것을 전제로 한다. 만약 구매자가 설치예정위치가 설치 가능 상태가 아님을 최소 90일 전에 서면 통보할 경우, 납품 예정일은 상호 협의 하에 조정될 수 있다. 또한 각 설비의 설치 일정을 고려하여 구매자는 분할 납품을 요청할 수 있으며, 공급자와 상호 협의를 통해 분할 납품이 이루어질 수 있다. | Confirmd
1.2 | Manufacturer / Origin | 제시 요함. Vendor의 Sub-Vendor도 WTO 정부조달협정 (GPA) 체결 국가(48개국) 내의 Sub-Vendor 사용을 원칙으로 함 Armenia, Australia, Canada, European Union (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia, Hong Kong, Iceland, Israel, Japan, Republic of Korea, Liechtenstein, Republic of Moldova, Montenegro, Netherlands with respect to Aruba, New Zealand, North Macedonia, Norway, Singapore, Switzerland, Chinese Taipei, Ukraine, United Kingdom, United States of America (as of Jan. 07, 2025) 이를 준수하지 못하는 경우 발주처의 승인을 득하여야 하니 해당 되는 항목이 있다면 제시요함. | Confirmd
1.3 | GTR-I&C, G, M, E | Please confirm to comply with the requirements. | Confirmd
1.4 | Identification & Numbering system | Identification for instruments and equipment shall follow project specified numbering system requirement. | Confirmd
1.5 | Application Unit | GTR-I&C / GTS-II-12-5 확인요함. (단, 압력은 bar 단위 사용함) | Confirmd
1.6 | Language | 도서는 국문 적용을 원칙으로 함. 도면의 간단한 단어는 영문 적용 가능하나 노트와 같은 Description은 국문으로 작성 요하며, 특히 System Description, O&M Manual 등 서술되는 도서는 국문으로 작성 요함. | Confirmd
1.7 | Warranty Period | 기자재 : 종합준공일 (28년 3월) 이후 2년까지 하자보증 필요. 실제 협의는 구매팀과 진행 요함. | Confirmd
1.8 | Performance Guarantee | 기기의 Performance 를 측정할 수 있는 기준이 있는지 제시 요함. | Confirmd
1.9 | The certificate and legal inspection required by Korea Government regulation 인허가 관련 역무" | "The Supplier shall obtain the certificate and legal inspection required by Korea Government regulation when manufacturing and supplying the supplied goods, and the cost of the inspection will be regarded as included in the contract amount. Documentation work including documents for design and fabrication for Korea Government regulation approval and certificate shall be included in Supplier’s base scope of work. 계약상대자는 공급물품의 제작공급시 대한민국 법률규정이 요구하는 인허가 및 법정검사를 받아야 하며, 해당 검사 비용은 계약금액에 포함된 것으로 간주될 것이다. 대한민국 법률규정 승인 및 인증을 위한 설계 및 제작 문서를 포함한 문서 작업은 공급업체의 기본 업무 범위에 포함되어야 한다."
1.10 | 내진 설계 | 지지구조물 또는 콘크리트 기초에 설치되는 설비의 정착부는 "발전용 수력 및 화력시설 설비 정착부 내진설계지침"에 따라 설계 되어야 한다. (Attachment 06) | Confirmd
2 | Spare Parts/ Consumble/ Test equipment / Special Tool
2.1 | Commissioning Spare Part (Base) | RFQ에 제시된 Spare Part는 최소한의 기준이며, Vendor에서 시공/시운전을 위한 Spare Part 추가 제시 필요. | Actuator : Confirmed.
2.2 | Recommended two (2) year spare parts (Option) | RFQ에 제시된 Spare Part는 최소한의 기준이며, Vendor에서 시공/시운전을 위한 Spare Part 추가 제시 필요. | Actuator : Confirmed.
2.3 | Special Tool (Base) | RFQ에 제시된 Spare Part는 최소한의 기준이며, Vendor에서 시공/시운전을 위한 Spare Part 추가 제시 필요. | Actuator : Confirmed.
3 | 3D Modeling
3.1 | Requirements | 1. 3D Model including nozzle, terminal boxes '2. For detail, refer to Attachment 01-4. General Technical Requirement - 3D Model | Actuator : 3D Modeling
3.2 | Format | Refer to Attachment 01-4. General Technical Requirement - 3D Model | Actuator : 3D Modeling
4 | Required Design Data for Bidding
4.1 | Data Sheet | Please submit. | Confirmed.
4.2 | Power Consumption | Please submit. | Confirmed.
4.3 | Air Consumption (Instrument air, Service Air) | Please submit. | N/A
4.4 | Experience list | Please submit. | Confirmed.
4.5 | Others rquired by the bidder | Please submit. | Confirmed.
5 | Scope of Supply & Service
5.1 | The supplier's Scope of Supply
1) | Supplier shall design, fabricate and deliver the Motor Operating Valve (Butterfly) with accessories assembled as much as practical and ready for installation at the job site. | confirm
2) | Supplier's supply shall include, but not necessarily be limited to, design, engineering, manufacturing, assembly, performance qualifications, documentation, reports, fabrication, testing, inspection, preparation for shipment, delivery, certifications and compliance with this specification. Supplier shall accept full responsibility for its work, and for the work of its sub-contractors. | confirm
3) | The work to be provided by Supplier for the Pressure & Temperature Gauges & Temp Element with accessories shall include, but not necessarily limited to, the followings ;
| - Design, engineering and manufacturing as shown on the Attachment 08-2 Data Sheet for Motor Operating Valve (Butterfly) complete with all required accessories. | confirm
| - Packing, transport to Site. | confirm
| - Special tool | confirm | Actuator : Confirmed.
| - Spare parts for erection, commissioning, start-up and test period | confirm | Actuator : Confirmed.
| - Recommended spare parts for two (2) years operation | confirm | Actuator : Confirmed.
| - All Consumables and materials for start-up, commissioning and performance test up to plant acceptance | confirm | Actuator : Confirmed.
5.2 | The supplier's Scope of Service
1) | Project Management | Yes
2) | Project Kick-off meeting, periodic project meeting | Yes
3) | Basic and detail engineering | Yes
4) | Finalization of Pressure & Temperature Gauges & Temp Element | Yes
5) | O&M manuals & Data Book. | Yes | Actuator : Confirmed.
6) | Training for the supplier’s equipment at Site and Offsite if required. | Yes | Actuator : Confirmed.
7) | Inspection and Tests
| Factory Acceptance Test(FAT) | Yes
| Site Acceptance Test(SAT) | If required | Actuator : Confirmed.
| Non Destructive Examination (NDE) | Yes
| PMI (Positive Material Identification) Program for Alloys | Yes
| All other necessary test | Yes
9) | Packing and transportation | Yes
10) | All the required drawings, data and detail information of material and equipment. | Yes
11) | Temperature Element (TE) and Thermowell (TW) shall be sent the Temperature Transmitter vendor for assembly. | Yes
6 | Owner's Requirement
1.0 | 일반사항
1.1 | 본 사양서는 현대제철의 Level-1 자동화 시스템을 위한 계측시스템의 일반기 술요구사항에 적용한다.
1.2 | 본 사양서에는 기본적이고 최소한의 요구사항만이 열거되어 있다.
1.3 | 계측제어시스템은 모든 점에서 완전해야 하며, 본 사양서에는 포함되지 않으 나 장치 또는 공장의 적절한 운전을 위하여 필요한 것은 본 사양서의 언급여 부에 관계없이 본 사양서의 범위에 있다고 간주된다.
1.4 | 모든 구성요소는 공인되고 확실한 설계가 되어야 한다. 최상의 균일성과 호 환성을 가져야 한다. 설계는 구성품의 유지보수를 쉽게 할 수 있도록 해야 한다.
1.5 | 본사양서에 포함이 되지 않으나 필요한 특수계측기가 필요할 때 입찰자는 그 계측기의 전체 설명서를 구매자에게 제출해야 한다.
1.6 | 가능하면 유사한 기능을 수행하는 계측기는 동일한 제작자의 동일한 타입과 형태가 되어야 한다.
1.7 | 공급자는 자재 선정 시 환경영향을 주의 깊게 고려해야 한다. 특히 스티로폼, 수은 및 석면과 같은 해로운 자재는 사용하지 않는다.
2.0 | 표준과 코드
2.1 | 계측제어의 구성품은 국제적으로 인정된 표준과 코드, 전기품의 IEC 표준 또 는 최상의 국제적인 유틸리티의 경험을 반영한 제작자 표준에 따라 설계, 건 설 및 시험 되어야 한다. 일반적으로 일관된 표준이 전 공장에 적용되어야 만 한다. 계약된 시점의 가장 최신의 표준이 프로젝트에 적용되어야 한다. 또한 적정 가능한 범위에서 특정한 설비의 설계에 사용된 표준이 검사, 시험 에 사용되어야 한다.
2.2 | 국제 산업 표준
1) | ISO (International Standardization Organization)
2) | IEC (International Electro-technical Commission)
3) | ANSI (American National Standards Institute)
4) | NFPA (National Fire Protection Association)
5) | NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
6) | API (American Petroleum Institute)
7) | ASME (American Society of Mechanical Engineers)
8) | ASTM (American Society for Testing Materials)
9) | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
10) | ISA (The Instrumentation, Systems, and Automation Society)
11) | NEC (National Electrical Code)
12) | DIN (Deutsches Institut fur Normung)
13) | JIS (Japanese Industrial Standards)
14) | KS (Korean Industrial Standard)
15) | OSHA (Occupational Health and Safety Administration
2.3 | 자동화 시스템을 위한 통신 네트워크는 ISO(International Organization for Standardization)에 의해 개발된 OSI(Open System Interconnection) 참조 모 델에 나열된 바와 같이 개방형 프로토콜구조에 기초를 두어야 한다.
2.4 | 장치는 제철 산업에 관련된 표준을 따라야 한다.
2.5 | 제작자 표준은 또한 열거된 국제산업표준에 모순되지 않을 때 사용해도 좋다.
2.6 | 모든 장치는 요구 시 국내 법규에 저촉되어서는 안 된다.
3.0 | 계측기 기호 및 측정 단위
3.1 | 도면과 배치도, 표에 사용되는 모든 기호는 적절한 ISA 표준과 권고 또는 표 준을 따라야 한다. 모든 계측제어 기능은 P&ID 에 나타나야 한다. 계기넘버와 같은 기기번호체계는 공장 번호체계에 따라야 하며 구매자의 승인을 받아야 한다.
3.2 | 기기공급자 의하여 제출되는 모든 문서와 도면은 영어/한국어가 사용되어야 한다. 하지만 정부 당국이 승인을 위하여 지역언어를 요구하는 경우에는 이 러한 요구를 따라야 한다.
3.3 | 측정 단위
3.3.1 | 특별한 요구가 없는 한 공장에서 사용되는 모든 자재, 설치자재, 구성품, 장치와 도서들은 MKS 단위가 사용되어야 한다. MKS 에 기초한 측정단위는 다음과 같다:
1) | 압력 측정
a) 게이지 압력 : Kg/Cm2(g) b) 절대압력 : kg/Cm2(a) c) 차압 : Kg/cm2 or mmH2O (less than 2 kg/Cm2) d) 흡입압력 : mmH2O e) 진공 : mmHg
2) | 온도 측정 : deg-C
4.0 | 유틸리티와 전원
4.1 | 공기
5 Kg/Cm2g ∼ 8.8 Kg/Cm2g 범위의 건조하고 유분이 없는 계측 공기가 공압 운 전장치에 사용되어야 한다. 공급자는 공압 운전 제어 및 계측장치를 위한 모 든 필요한 공기압력 레귤레이터, 필터, 게이지, 안전장치를 공급해야 한다.
4.2 | 전원
무 정전 전원장치가 일반적으로 현장기기와 제어시스템을 포함한 계측제어 전원 공급용으로 사용된다.
5.0 | 설계기준
5.1 | 일반사항
5.1.1 | 모든 계측기는 내구성이 강해야 하고, 입증되어야 하며 적용하고자 하는 곳에 적합한 건설 자재로 신뢰성 있는 설계가 되어야 한다.
5.1.4 | 설계는 구성품의 유지보수를 용이하게 하여야 한다. 5 년 이하(기본 타입에 관한 한)를 사용한 운전 경험을 가진 장치와 단종된 모델은 사용하지 않는다.
5.1.7 | 가능하면 유사한 용도에 유사한 기능을 수행하는 계측기는 동일한 제작자의 정형화된 타입과 형태이어야 한다.
5.1.11 | 계측기는 주변온도에 잘 견뎌야 한다. 적용코드에 따라 필요한 경우 방폭형 및 방수형 구조를 갖추어야 한다. 위험지역에 설치되는 계측기를 위한 계측시스템은 NEMA, ISA 또는 IEC Code 를 따라야 한다.
5.1.12 | 위험지역의 현장 계측기는 NEMA 7 타입의 외함, 또는 본질적으로 안전해야 하며 안전지역의 현장 계기는 NEMA 4X 타입의 외함 이어야 한다. 일반적으로 판넬, 데스크, 캐비닛 등의 외함 보호등급은 다음과 같다.
1) | 공조설비가 되어 있는 실내 : IP-31
2) | 공조설비가 없는 실내
a) 환기 지역 : IP-42
b) 환기불가 지역 : IP-54
3) | 실외 : IP-55 (최소)
5.1.13 | 모든 계측기는 전 계측기 구별 태그번호를 새긴 스테인레스 스틸 태그가 부착되어야 한다.
5.1.14 | 장치 번호는 분명하고, 간결하며 전 공장에 걸쳐서 일관되게 적용된 시스템화 된 번호체계에 따라야 한다. 각 계측기는 job 표준에 따라 태그 번호가 부착되고 식별되어야 한다.
9.0 | 현장계기 설계
9.1 | 일반사항
9.1.1 | 모든 구성품은 현장 조건 과 프로세스 조건 하에서 연속적인 운전에 적절해야 한다. 계기의 센싱 자재는 최소한 316 SS 이어야 한다. 그러나 해수등에 사용되는 계기 자재는 모넬 또는 동등이상 이어야 한다.
9.1.2 | 일반적으로 계측범위는 정상운전 포인트는 35%∼75%의 범위, 최대운전 포인드가 90%이내가 되도록 선정되어야 한다.
9.1.3 | 그러나 압력과 온도스위치의 설정값은 선정된 range 의 40%∼70% 에 있어야 한다. 그리고 유량측정에서는 최대범위는 상기의 최대 운전 유량 보다 약 10∼15%위로 정해야 한다.
9.1.4 | 전자 지능형(스마트) 타입 전송기는 압력, 유량, 레벨과 온도 신호에 사용 되어야 한다.
1) | 전송기는 자체 지시기를 가지고 있어야 한다. 만일 전송기에 현장지시기가 표준으로 제공되지 않는다면 공급자는 전송기 옆에 분리된 현장지시기를 공급하고 설치해야 한다.
2) | 현장 지시기는 레벨 전송기(0∼100%)을 제외하고 측정값을 공학 단위로 읽도록 눈금이 매겨져야 한다.
3) | 모든 계측 눈금 범위는 공학 단위로 표현되어야 한다. 전송기는 영점, 스 팬과 선형성 등을 쉽게 조정할 수 있어야 한다.
4) | 전송기와 변환기는 제어시스템과의 직접적인 통신을 위해 이중화된 디지 털신호와 함께 4∼20mA DC 이어야 한다. 통신 프로토콜은 HART, DE 등과 같은 표준이어야 한다.
9.1.5 | 스마트 전송기의 정밀도는 전 범위에서 최소 ±0.1%이어야 한다. 전송기는 원격 교정을 위한 설비를 가지고 있어야 한다. 또한 휴대용 교정장치인 communicator 도 전송기 교정을 위해 제공되어야 한다.
9.1.6 | 모든 계기는 공장에서 교정되고 교정 인증서와 함께 공급되어야 한다.
9.1.7 | 모든 계기는 명판으로 구별되어야 하고 필요 시 꼬리표 태그플레이트가 스테인레스 스틸 재질로 추가로 공급되어야 한다.
9.1.8 | 모든 현장 계기는 진동이 없는 곳에 설치되어야 한다. 필요 시 진동 저감장치가 사용된다. 필요 시 다이아프램 씰이 사용되어야 한다.
9.1.9 | 써모커플 센서와 같이 주변온도가 정밀도에 영향을 미치는 경우, 대기온도 변화의 영향을 제한하고 최소화하기위해 내부 온도 보정을 해야 한다.
9.1.10 | 계측기는 실재의 service 의 온도에 견디도록 설계되어야 한다. 적용코드에 필요시에 방폭, 방수 구조를 갖추어야한다. 위험지역에 설치되는 계기는 NEMA, ISA 또는 IEC 코드를 따라야 한다
9.1.11 | 위험지역에서의 현장계기는 NEMA 7 타입의 외함 또는 본질안전 타입이어야 하고 안전한 지역에 현장계기는 NEMA 4X 타입의 외함 이어야 한다.
9.1.12 | 현장 중계박스는 중계박스에서 전자 큐비클로 멀티코아 케이블 부설을 위해 사용된다.
9.1.13 | 모든 중계박스는 명판으로 구별되어야 한다. 외함 등급은 국제표준에 따르는 방수타입 이어야 한다. 중계박스 및 판넬에 설치되는 명판은 검은 글자를 새긴 흰색 얇은 플라스틱이어야 하며 316 SS 나사로 튼튼하게 고정되어야 한다. 중계박스는 10% 여유 터미널을 보유해야 한다.
9.9 | 진동 감시 설계
예를 들어, 터빈, 컴프레서, 모터 및 제너레이터, 펌프, 팬 및 블로워 등 과 같이 회전, 왕복기기의 모든 주요한 부분은 일반적으로 검출기, 변환 기와 모니터링 모듈을 포함하는 영구적인 진동 모니터링장치가 공급되어 야 한다. 모니터링 유닛은 산업표준 통신 인터페이스를 경유하여 외부 컴 퓨터장치와 디지털 통신이 가능하여야 한다.
9.10 | 제어 구동기 설계
9.10.1 | 팬 댐퍼, 제어 베인 및 기타 조절 댐퍼용 제어 구동기로는 전기식, 공압식 또는 유압식이 이용된다. |  | Confirmed.
9.10.2 | 모든 제어구동기는 최대요구 토오크보다 150%이상 견디는 구조이어야 한다. 포지셔너는 0.2∼1.0 barg 신호범위에서 운전되어야 한다. |  | Confirmed.
9.10.3 | 모든 드라이버는 전동 공압 포지셔너, 위치 전송기, 개/폐 리미트스위치, 솔레노이드밸브, 위치표시기, 수동운전 핸들을 가져야 하며 공압 드라이버인 경우 필터조정기를 가진 Air Set 을 공급해야 한다.
9.10.4 | 모든 구동기는 전 행정 구간 ±1 % 이내의 반복 정확성을 갖추어야 한다. 자기이력(履歷)현상 영향은 전 측정범위의 1.0%이내 이어야 한다. |  | Confirmed.
9.10.5 | 방진을 위한 적절한 장치가 주위에 많은 먼지를 포함한 곳에 설치될 때 적용되어야 한다.
9.11 | 제어 밸브 설계
9.11.1 | 모든 밸브는 ANSI B16.10 또는 유사 공인 규격에 따라 end-to-end 크기를 맞추어 제작하여야 한다. |  | Confirmed.
9.11.2 | 일반적으로, 제어 밸브는 최소한 ANSI B16.104 에 규정된 Leakage Class III 을 맞추어야 하고 소음도는 1m 거리에서 최대 85dBA 를 초과하지 말아야 한다. |  | Confirmed.(85dBA)
9.11.3 | 밸브 크기는 ANSI/ISA-S75.01, ‘Flow equations for Sizing Control Valves’또는 공인 유사 국제규격에 따라 계산하여 결정되어야 하고, 이를 구매자의 검토를 위하여 제출하여야 한다. |  | Confirmed.
9.11.4 | 안전 차단용으로 사용되는 제어밸브는 단일 시트 구조이어야 한다.
9.11.5 | 밸브 재질은 배관부서에서 준비한 PMC 에 맞춰 결정한다.
9.11.6 | 시트 재질은 운전온도에서 적절한 압축성을 유지하여야 하고, 온도에 따른 화학적 변화나 변형이 되지 않는 재질이어야 한다.
9.11.7 | 부식이나 기타 품질 저하가 우려되거나 교정, 검사 및 수리가 요구되는 부품은 접근이 용이하여 필요 시 손쉬운 교체가 이루어져야 한다.
9.11.8 | 글로브 밸브는 검사 및 유지보수 목적으로 배관으로부터 밸브 전체를 분리하지 않고 밸브 내부 부품을 교체 가능한 구조이어야 한다. 배관으로의 밸브 연결은 증기배관, 연료가스 배관 및 배관사양 상 특별히 요구하는 경우를 제외하고는 일반적으로 플랜지 타입이어야 한다. 일반적으로 연료가스나 증기배관의 제어 밸브 연결은 용접식이 되어야 한다.
9.11.9 | 유체 흐름 방향을 표시하기 위하기 밸브 몸체에 화살표 표시를 하여야 한다.
9.11.10 | 연소 가스 또는 유체 서비스용 온-오프 밸브는 내화 시트 및 실 구조 이어야 한다.
9.11.11 | 필요 시 제어밸브는 운전원이 제어실에서 밸브 궤도 감시가 가능하도록 포지션 전송기를 구비하여야 한다.
9.11.12 | 모든 부속품 즉, 포지셔너, 포지션 전송기, 변환기, 여과 조절기등은 제어밸브 요크에 설치되어 공급되어야 한다.
9.11.13 | 일반적으로 제어밸브는 핸드 휠을 공급하여야 한다. |  | Confirmed.
11.0 | 계기 취부
11.1 | 일반사항
11.1.1 | 계기 및 장치는 교체 또는 수리 시 주변 설비에 영향을 주지 않도록 설치되어야 한다. 배관 및 튜빙은 주변 설비 또는 장치의 전.후면을 교차해서 설치 되어서는 안 된다.
11.1.2 | 차압계기 타입의 임펄스 라인은 가능한 한 짧아야 하며 6m 를 넘어서는 안된다.
11.1.3 | 모든 계기는 습기, 과도한 온도, 진동이 없는 지역에 설치하고, 유지보수, 교정 및 교체가 용이한 곳에 설치하여야 한다.
11.1.4 | 펌프 베이스와 같이 쇼크 및 진동을 피할 수 없는 곳에는 현장계기를 설치하여서는 안되며, 되도록 이면 그 곳에서 멀리 위치시켜야 한다. 하지만, 필요한 곳의 계기는 진동/쇼크에 견디는 적절한 등급의 구조이어야 한다.
11.1.5 | 가능한 한, 계기 취부 위치는 밸브, 포트, 등압밸브등에 접근이 용이한 곳을 선정하여야 한다.
11.1.6 | 지시계기는 운전위치에서 읽기 쉬운 곳에 위치하여야 하고, 적당한 크기이어야 한다. 가능한 한, 지시계기는 조명이 있는 곳에 설치하여야 한다.
11.1.7 | 현장 계기는 바닥으로부터 최소한 1200mm 높이에 설치하여야 한다.
11.1.8 | 실외에 설치되는 계기는 햇빛차단기를 설치하여야 한다.
11.2 | 프로세스 및 전기적 연결 크기
11.2.1 | 일반적으로, 계기의 프로세스 및 전기 연결 크기는 아래와 같다;
5) | Conduit Connection : 3/4”NPTF or 1/2”NPTF (In general)
6) | Motor Operating Valve (Butterfly) accessories like filter regulator : 3/8”NPTF or 1/4” NPTF |  | Confirmed.(아답터 공급)
12.0 | 계기 배관
12.1 | 일반사항
12.1.1 | 계기 배관은 뾰족한 곳을 피해서 설치하여 배관의 손상을 방지하여야 한다. 계기 배관은 진동 가능성이 있는 구조물 또는 배관에 지지대를 설치해서는 안 된다. 충분한 작업 공간을 확보하여야 한다.
12.1.2 | 배관 라인은 수평, 수직으로 깔끔하게 설치되어야 한다.
12.1.3 | 라인은 가능한 한 적은 수의 유니온과 피팅 사용하며 최대한의 확장 실용성을 있어야 한다.
12.1.4 | 라인의 최소 곡률각은 배관 외경의 3 배여야 한다.
12.1.5 | 계기배관은 밸브, 튜브, 모터등의 제거가 쉽도록 경로를 잡아야 한다. 그러한 지역을 통과해야만 하는 배관은 분리, 이동할 수 있어야 한다. 프로세스 배관의 열 보온의 여유는 계기와 튜빙 위치와 경로선정 시 포함되어야 한다.
12.1.6 | 임펄스 튜브와 피팅류는 고압 라인과 같이 위험한 라인을 제외하고 일반적으로 무접합 스테인레스강 재질이어야 한다.
12.1.7 | 임펄스 라인튜브의 크기와 두께는 외경 1/2”와 0.065” 벽 두께 이어야 한다.
12.1.8 | 임펄스 튜빙/배관은 전기적 또는 증기히트 트레이싱을 가져야 한다.
12.1.9 | “계기 배관”은 주배관 또는 타 계기 및 장치에 연결하기 위하여 사용되는 모든 밸브, 피팅, 튜빙 및 배관에 적용하여야 한다.
12.2 | 계기 배관의 특징
12.2.1 | 주배관에 직접 취부 되는 계기의 밸브, 피팅 및 배관의 재질 선정은 주배관 사양을 따라야 한다.
12.2.2 | 튜빙 요구조건은 다음과 같다:
1) | 배관 및 피팅의 재질은 일반적으로 ASTM 또는 동등 규격을 따라야 한다.
2) | 임펄스 튜브와 피팅류는 고압 라인과 같이 위험한 라인을 제외하고 일반 적으로 무 접합 스테인레스강 재질이어야 한다.
12.2.3 | 계기배관은 배관에 마모나 해를 입힐 수 있는 날카로운 모서리를 피해 설치되어야 한다.
12.2.4 | 배관 라인은 진동을 받기 쉬운 구조물이나 배관에 지지해서는 안 된다. 충분한 작업 공간을 확보하여야 한다.; 배관 라인은 도장이 되건 안되건 콘크리트 표면에 직접 접촉하여 설치해서는 안 된다. 가능하면 유니온과 피팅류를 거의 사용하지 않고 전 배관라인이 최대한의 확장 사용성이 있어야 한다. 12.3 샘플링
13.0 | 계기 배선
13.1 | 일반사항
13.1.1 | 제어용 케이블은 멀티코어, 품질저하없이 설치장소에서의 주어진 조건을 견뎌낼 수 있는 PVC 절연 타입이어야 한다.
13.1.2 | 아날로그 신호 케이블은 차폐되어야 하고, 코아는 트위스트 페어로 되어야 하며, 각 페어는 분리 차폐되어야 한다. 가능하면 중계박스와 제어시스템 사이에는 멀티코어, 페어, 멀티 컨덕터 케이블이 사용되어야 한다.
13.2 | 케이블 사양
자세한 케이블 사양은 전기사항에 대한 일반 기술 사양서를 참조한다.
13.3 | 터미널 박스
터미널 중계 박스는 필요 시 열전대 케이블을 제외하고는 제어용 및 계기 신호용으로 사용한다.
14.0 | 검사 및 테스트
14.1 | 제작 후 모든 계기는 제작사에서 테스트하고 교정하여야 한다. 공급자는 모 든 계기의 교정 및 테스트 인증서를 취득하여야 할 의무가 있다. 공급자는 제작사 테스트를 통과한 계기만 선적할 수 있다.
14.2 | 루프테스트 수행 전에 도면에 따라 계기 설치를 확인하기 위한 계기 설치 체 크, 배관 누수 없음을 위한 임펄스 배관 테스트 및 도면에 따른 배선과 단말 을 확인하기 위한 라인 체크등이 수행되어야 한다.
14.3 | 배관에서의 누수가 없음을 확인하기 위한 임펄스 배관 테스트가 수행되어야 한다. 테스트 매체는 현장조건에 따라 물 또는 압축공기가 될 수 있다. 그러 나 실험 압력은 적어도 시스템의 설계압력의 150%이어야 한다.
14.4 | 전기적 테스트는 결선 및 케이블에 손상이 있는지 없는지, 내부결선도면에 따라 적절하게 연결이 되었는지 확인하기 위하여 연속성 및 절연 테스트를 하여야 한다.
14.5 | 상기의 테스트 후, 최종 루프 검사가 현장에서 수행되어야 한다.
14.5.1 | 모든 루프 요소가 적절한 기능을 하는지 체크 해야 한다.
14.5.2 | 제어시스템에 연결 된 모든 현장 계기들은 전범위의 0%, 25%, 50%, 75% and 100% 로 루프체크 되어야 한다.
14.5.3 | 설정 값에 따른 Shutdown 구성이 적절한 기능, 구성, 작동을 하는지 체크 되어야 한다.
14.5.4 | 제어기로부터의 신호/제어밸브의 정지 구성/Shutdown 밸브는 각각 체크되어야 한다. 밸브의 스트로킹 체크도 또한 루프체크의 일부분이다.
14.5.5 | 제어기의 동작 (직동 또는 역동) 이 체크되어야 한다.
14.5.6 | 모든 알람과 트립 Set Point 가 체크되어야 한다.
14.6 | 특수계기는 제작자의 표준과 권고에 따라 체크되어야 한다. 모든 계측기, 제 어기 및 부속품은 제작사의 책임 하에 교정되고 테스트되어야 하며, 인증서 가 제출되어야 한다. 또한, 현장 설치 후 각 계측기는 사양서 요구조건에 만 족하는지 확인하기 위해서 테스트하고 교정하여야 하며, 모든 필요한 시험, 교정 장비가 공급되어야 한다.
15.0 | 도면 및 도서
15.1 | 다음의 도면/도서가 제출되어야 한다:
15.1.1 | 기본설계
1) | 각 계측기와 제어장치를 위한 상세 기술 사양이 표시된 계측 사양서
15.1.2 | 상세 설계
1) | 계측 데이터 시트
2) | 최소한 다음의 정보를 포함하는 계측 리스트:
- 계측 태그 번호
- 도면 도면 번호
- 장비 장비 번호
- 포함 포함 번호
- 장비 장비 번호
- 제작자 제작자 번호
- 모델번호 및 번호
- 계측기 사양서 번호
3) | 알람 리스트 및 설정 예정표
7) | 상세 입출력(I/O) 리스트
8) | 내부 결선도 |  | Confirmed.
9) | 로직 시퀀스 및 인터록 다이어 그램
7) | 루프 결선도
8) | 기능 루프 도/제어 개요도
18) | 자재명세서를 포함한 설치도
19) | 설치, 운전 및 유지보수의 각 교육을 위한 교육 매뉴얼 |  | Confirmed.
20) | 공급되는 계측기와 제어품의 축약한 목록표를 포함하는 예비품 매뉴얼
7 | Design Criteria
9.0 | CONTROL VALVES
9.1 | 밸브는 계약자의 경험과 적용 가능한 표준에 따라 설계되고 등급이 매겨진다. 밸브는 ANSI 31.1 및 ASME 섹션 I의 해당 항목에 따라 설계, 등급 부여 및 테스트된다. 밸브의 플랜지 간 치수는 적용 가능한 ISA 표준을 준수한다. 위 표준에 따라 작성된 PMC(Piping Material Classification) 도서에 따라 밸브 등급 및 본체 재질이 선정된다.
9.2 | 다음 신호 종류제어 밸브는 발전소의 운영 및 환경, 공정 요구 사항에 맞춘 적절한 액추에이터와 함께 제공된다. 모든 공압식 밸브에는 각각의 액추에이터로 투입되는 Instrument Air 라인에 차단 밸브가 설치된다.가 계기 및 제어 밸브 구동에 사용된다.
9.3 | On/Off Valves |  | N/A
9.3.1 | 프로세스 요구 사항에 따라 공압식 또는 전기식, 유압식 ON/OFF 밸브가 제공된다. 또한 흐름 방향은 수평으로 설정된다.
9.3.2 | 공압식 ON/OFF 밸브는 솔레노이드 밸브를 통해 조작되며, 다음과 같은 부속품이 제공된다.
1) | Air Filter Regulator Set with Output Gauge
2) | Manual Operation Hand Wheel
3) | Solenoid Valve
4) | Limit Switches
9.4 | Control Valves
9.4.1 | 제어 밸브는 국제 표준에 따라 제공되며, 해당 밸브는 전기, 유압 또는 공압 액추에이터가 장착된다.
9.4.2 | 공압 제어 밸브의 경우 다음과 같은 부속품이 제공된다.
1) | Air Acc’y (Air Filter Regulator, Air Pressure Gauges)
2) | I/P Positioner with Position Transmitter
3) | Tubing & Fittings
4) | Lock-up Relay, Booster Relay, Booster Tank, Speed Controller (운전 조건 상 필요할 경우)
9.5 | Solenoid Valves |  | N/A
9.5.1 | 공정 조건에 따라 직접 작동되는 전자기 형태의 솔레노이드 밸브가 적용될 수 있다. 코일 전압은 24VDC 또는 패키지 시스템/장비 제조업체의 권장사항에 따른다.
8 | Technical data
8.1 | Refer to "Data Sheet for Motor Operating Valve (Butterfly)" |  | Confirmd
8.2 | Refer to "Motor Operating Valve List (Butterfly)" |  | Confirmd
EVALUATION GRADE
A : ACCEPTABLE
B : ACCEPTED THRU MTG OR FAX CONFIRMATION
C : MINOR DEVIATION ACCEPTABLE UNDER OWNER'S APPROVAL
D : CONFIRMATION NECESSARY BEFORE P.O
F : REJECTED
M : OTHER COMMENT
N/A : NOT APPLICABLE

## 2_HEC's Comments
HEC'S Comment for supplier's proposal
HYUNDAI STEEL DANGJIN CCPP
MOTOR OPERATING VALVE (BUTTERFLY)
Bidder :
No. | Section / clause | HEC'S comment | Bidder's Reply | Reamrks

## 3_Clarification and deviation
Clarification and deviation
HYUNDAI STEEL DANGJIN CCPP
MOTOR OPERATING VALVE (BUTTERFLY)
Bidder :
No. | Section / clause | Technical specification | Deviation and Clarification (BIDDER'S PROPOSAL) | HEC'S Reply | Reamrks